## QD-Bristo
CIRCUITO | N DE FASES | EQUILÍBRIO DE FASES | DISJUNTOR (A) | DISTÂNCIA (m) | CURVA | CABO | [8 empty] | POTÊNCIAS (W) | [18 empty] | CLIENTE: |  |  |  | Forest Park
[15 empty] | 25 | 4 | 20 | 23 | 20 | 20 | 10 | 12 | 100 | 300 | 600 | 300 | 2000 | 1500 | 2000 |  |  |  |  | QUADRO: |  |  |  | QD-BRISTO
[15 empty] | SE-240.1615 | Arandela Cube Slim | SE 385.2525 | AR9103-110. | Par30 | Fita LED por m | Luminária Churrasqueira | Fita Led Movel por metro | TUG | TUG 220V | Geladeira | Choppeira | Ar Condicionado | Microndas | Forno Elétrico |  |  |  |  | TOTAL INSTALADO |  |  |  | TOTAL DEMANDADO |  |  | ∆e% | DR | OBSERVAÇÕES |  | FASES |  |  |  | DR | DR | DR | DR | DR
[6 empty] | FASE |  |  | NEUTRO |  |  | TERRA | [21 empty] | Potência (W) | F.P | Potência (VA) | Corrente (A) | F.D | Potência (VA) | Corrente (A) |  |  |  | POTÊNCIA | R | S | T |  |  | A | B | C | D
IL1 | 1 | R | 16 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 8 | 3 | 2 |  |  | 5.8 | 1 | 6.5 | [11 empty] | 456 | 1 | 456 | 3.5901 | 1 | 456 | 3.5901 |  |  | Iluminação Esquerda | 456 | 456
IL2 | 1 | T | 16 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 |  |  | 9 | 1 | 9 | 21.2 | [13 empty] | 807 | 1 | 807 | 6.3535 | 1 | 807 | 6.3535 |  |  | Iluminação Salão | 807 |  |  | 807
IL3 | 1 | R | 16 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 |  | 12 | [17 empty] | 48 | 1 | 48 | 0.3779 | 1 | 48 | 0.3779 |  | A | Iluminação Externa | 48 | 48 |  |  |  |  | 48
C1 | 1 | R | 20 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 400 | 0.92 | 434.7826 | 3.423 | 1 | 434.7826 | 3.423 |  | A | Sanitários Masc , Fem e PNE / Circulação Lavabo / Pátio Serviço | 434.7826 | 434.7826 |  |  |  |  | 434.7826
C2 | 1 | T | 20 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | [8 empty] | 3 | [10 empty] | 300 | 0.92 | 326.087 | 2.5673 | 1 | 326.087 | 2.5673 |  | A | Bancada Cozinha apoio | 326.087 |  |  | 326.087 |  |  | 326.087
C3 | 1 | R | 20 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 400 | 0.92 | 434.7826 | 3.423 | 1 | 434.7826 | 3.423 |  | A | Cozinha Apoio | 434.7826 | 434.7826 |  |  |  |  | 434.7826
C4 | 2 | ST | 20 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 600 | 0.92 | 652.1739 | 2.9644 | 1 | 652.1739 | 2.9644 |  | A | Tomada Bifásica Cozinha Apoio | 326.087 |  | 326.087 | 326.087 |  |  | 652.1739
C5 | 2 | RS | 20 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 2000 | 0.92 | 2173.913 | 9.8814 | 1 | 2173.913 | 9.8814 |  |  | Tomada forno elétrico | 1086.9565 | 1086.9565 | 1086.9565
C6 | 1 | T | 20 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1500 | 0.92 | 1630.4348 | 12.8363 | 1 | 1630.4348 | 12.8363 |  |  | Tomada microondas | 1630.4348 |  |  | 1630.4348
C7 | 1 | S | 20 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | [8 empty] | 11 | [10 empty] | 1100 | 0.92 | 1195.6522 | 9.4133 | 1 | 1195.6522 | 9.4133 |  | A | Cozinha Gourmet | 1195.6522 |  | 1195.6522 |  |  |  | 1195.6522
C8 | 2 | RT | 20 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 600 | 0.92 | 652.1739 | 2.9644 | 1 | 652.1739 | 2.9644 |  |  | Cozinha Gourmet Bifásica | 326.087 | 326.087 |  | 326.087
C9 | 1 | R | 20 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 600 | 0.92 | 652.1739 | 5.1345 | 1 | 652.1739 | 5.1345 |  |  | Geladeira Cozinha Gourmet | 652.1739 | 652.1739
C10 | 1 | T | 20 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 600 | 0.92 | 652.1739 | 5.1345 | 1 | 652.1739 | 5.1345 |  |  | Geladeira Cozinha Gourmet | 652.1739 |  |  | 652.1739
C11 | 1 | R | 20 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 600 | 0.92 | 652.1739 | 5.1345 | 1 | 652.1739 | 5.1345 |  |  | Geladeira Cozinha Apoio | 652.1739 | 652.1739
C12 | 2 | ST | 20 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 300 | 0.92 | 326.087 | 1.4822 | 1 | 326.087 | 1.4822 |  | A | Choppeira Cozinha Gourmet | 163.0435 |  | 163.0435 | 163.0435 |  |  | 326.087
C13 | 1 | S | 20 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 300 | 0.92 | 326.087 | 2.5673 | 1 | 326.087 | 2.5673 |  | A | Ao lado da Choppeira da Cozinha Gourmet | 326.087 |  | 326.087 |  |  |  | 326.087
C14 | 1 | R | 20 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | [8 empty] | 9 | [10 empty] | 900 | 0.92 | 978.2609 | 7.7018 | 1 | 978.2609 | 7.7018 |  |  | Tomada Salão | 978.2609 | 978.2609
C15 | 2 | ST | 20 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | [9 empty] | 5 | [9 empty] | 1500 | 0.92 | 1630.4348 | 7.4111 | 1 | 1630.4348 | 7.4111 |  |  | Tomada Bifásica Salão | 815.2174 |  | 815.2174 | 815.2174
AC1 | 2 | RS | 20 |  | C | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 2000 | 0.92 | 2173.913 | 9.8814 | 1 | 2173.913 | 9.8814 |  |  | Ar Condicionado Salão 1 | 1086.9565 | 1086.9565 | 1086.9565
AC2 | 2 | ST | 20 |  | C | 1 | x | 25 | 1 | x | 2.5 | 1 | x | 2.5 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 2000 | 0.92 | 2173.913 | 9.8814 | 1 | 2173.913 | 9.8814 |  |  | Ar Condicionado Salão 2 | 1086.9565 |  | 1086.9565 | 1086.9565
TOTAIS | [14 empty] | 8 | 15 | 11 | 1 | 9 | 27 | 1 | 6.5 | 31 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17011 | 0.92571 | 18376.2174 | 48.2251 | 1 | 18376.2174 | 48.2251 |  |  |  | TOTAL | 6156.1739 | 6086.9565 | 6133.087 | 18376.2174
BALANCEAMENTO DE FASES | [33 empty] | TENSÃO FASE/FASE..........: |  | 220 |  |  | PROTEÇÃO: | 50 | [8 empty] | TOTAL (VA) | 3743.6522 | 0 | 0 | 0
FASE R: | 6.1562 |  | 5.6988 | [30 empty] | NÚMERO DE FASES..........: |  | 3 |  |  | # FASES: | 10 | [8 empty] | TIPO DR > | 9.8245 | #DIV/0!
FASE S: | 6.087 |  | 5.6347 | [30 empty] | CARGA INSTALADA..........: |  | 18376.2174 |  |  | # NEUTRO: | 10
FASE T: | 6.1331 |  | 5.6774 | [30 empty] | DEMANDA.......................: |  | 100% |  |  | # TERRA: | 10
[34 empty] | CARGA DEMANDADA......: |  | 18376.2174 |  |  | ISOLAÇÃO | 1kV/90°C
[34 empty] | CORRENTE DEMANDADA: |  | 48.2251 |  |  | MATERIAL | COBRE
[39 empty] | ∆e% | 0.22%
[39 empty] | DISTÂNCIA (m) | 2
[39 empty] | ELETRODUTO | Ø3/4"